|  |
| --- |
| **График зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха, для котельных на территории муниципального образования Щекинский район** |
|
|
|
|  |  |  |  |
| № п/п | Темпераура наружного воздуха t°C | Температура воды в подающем трубопроводе системы отопления, t п°С | Температура воды в обратной линии системы отопления, t о°С |
| 1 | +8 | 40,0 | 34,5 |
| 2 | +7 | 41,9 | 35,8 |
| 3 | +6 | 43,7 | 37,0 |
| 4 | +5 | 45,5 | 38,3 |
| 5 | +4 | 47,20 | 39,4 |
| 6 | +3 | 48,9 | 40,6 |
| 7 | +2 | 50,6 | 41,7 |
| 8 | +1 | 52,3 | 42,8 |
| 9 | 0 | 54,0 | 44,0 |
| 10 | -1 | 55,6 | 45,1 |
| 11 | -2 | 57,2 | 46,1 |
| 12 | -3 | 58,9 | 47,2 |
| 13 | -4 | 60,5 | 48,2 |
| 14 | -5 | 62,1 | 49,3 |
| 15 | -6 | 63,7 | 50,3 |
| 16 | -7 | 65,2 | 51,3 |
| 17 | -8 | 66,8 | 52,4 |
| 18 | -9 | 68,3 | 53,4 |
| 19 | -10 | 69,9 | 54,4 |
| 20 | -11 | 71,4 | 55,4 |
| 21 | -12 | 72,9 | 56,3 |
| 22 | -13 | 74,5 | 57,3 |
| 23 | -14 | 76,0 | 58,2 |
| 24 | -15 | 77,5 | 59,2 |
| 25 | -16 | 79,0 | 60,1 |
| 26 | -17 | 80,5 | 61,0 |
| 27 | -18 | 81,9 | 62,0 |
| 28 | -19 | 83,4 | 62,9 |
| 29 | -20 | 84,9 | 63,9 |
| 30 | -21 | 86,3 | 64,7 |
| 31 | -22 | 87,8 | 65,6 |
| 32 | -23 | 89,2 | 66,6 |
| 33 | -24 | 90,7 | 67,4 |
| 34 | -25 | 92,1 | 68,3 |
| 35 | -26 | 93,6 | 69,2 |
| 36 | -27 | 95,0 | 70,0 |