****

**Российская Федерация**

**Щекинский район Тульской области**

**Администрация муниципального образования город Советск**

**Щекинского района**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

01 апреля 2025г. № 4-82/1

**Об утверждении Порядка действий по ликвидации**

**последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения**

**в муниципальном образовании город Советск**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки готовности к отопительному периоду», на основании Устава муниципального образования город Советск администрация муниципального образования город Советск ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании город Советск.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Советск Щекинского район от 29.07.2024 г №7/135/1 «Об утверждении Порядка подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 2024-2025 годов на территории муниципального образования город Советск Щекинского района».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Фалдину Ирину Юрьевну, заместителя главы администрации муниципального образования город Советск.

4. Постановление обнародовать путем размещения на официальном сайте муниципального образования город Советск Щекинского района и на информационном стенде администрации муниципального образования город Советск Щекинского района по адресу: Тульская область, г. Советск, пл. Советов, д.1.

5. Постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Глава администрации МО**  **город Советск** |  | **О.А.Титова** |

|  |
| --- |
| Приложение  к постановлению администрации  муниципального образования  город Советск  от 01 апреля 2025 № 4-82/1 |
|  |
| УТВЕРЖДЕН  постановлением администрации  муниципального образования  город Советск  от 01 апреля 2025 № 4-82/1 |

**ПОРЯДОК**

**действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании город Советск**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящий Порядок действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании город Советск (далее - Порядок) разработан в целях обеспечения готовности к отопительному периоду, координации действий должностных лиц администрации муниципального образования город Советск (далее — муниципальное образование), теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями, организаций в сфере электро-, газо- и водоснабжения, организаций, осуществляющих снабжение топливом, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, управляющих компаний по ликвидации последствий аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения на территории муниципального образования.

1.2. Под аварийной ситуацией в настоящем Порядке понимается технологическое нарушение, приведшее к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования), полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии.

1.3. Под объектами теплоснабжения в настоящем Порядка понимаются системы централизованного теплоснабжения в муниципальном образовании, включая источники тепловой энергии, магистральные и распределительные тепловые сети, теплосетевые объекты (насосные станции, центральные тепловые пункты), системы теплопотребления.

1.4. Реализация Порядка необходима для обеспечения надежной эксплуатации объектов теплоснабжения на территории муниципального образования и должна решать следующие задачи:

а) повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов теплоснабжения;

б) мобилизация усилий всех служб в муниципальном образовании, в обязанности которых входит ликвидация последствий аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения;

в) сокращение времени передачи информации об аварийных ситуациях ответственным лицам с указанием причин возникновения и действий по ликвидации последствий аварии;

г) минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства.

**2. Сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных**

**по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения**

2.1. Определение возможных причин возникновения аварии и факторов, способствующих возникновению и развитию аварий:

а) отказы оборудования (коррозия, физический износ, механические повреждения, ошибки при проектировании и изготовлении, дефекты в сварных соединениях, усталостные дефекты металла, не выявленные при освидетельствовании, нарушение режимов эксплуатации - переполнение емкостей, превышения давления);

б) ошибки персонала (при проведении ремонтных и профилактических работ, пуске и остановке оборудования, локализации аварийных ситуаций);

в) внешние воздействия природного и техногенного характера, обстоятельства непреодолимой силы (штормовые ветры и ураганы, снежные заносы, ливневые дожди, грозовые разряды, механические повреждения, диверсии, взрывы, пожары), а также отключение энергоносителей (электроэнергия, газ, вода).

Каждый сценарий аварийной ситуации должен предполагать применение эффективных сил и средств по ее ликвидации, действующих норм и правил:

1) инструкций по ликвидации аварий на объектах;

2) инструкций по ликвидации аварий на предприятиях;

3) средств противоаварийной автоматики, средств пожаротушения и индивидуальной защиты, предупредительной сигнализации,

4) персонала, обученного действиям по локализации аварий.

Все вышеперечисленное способствует уменьшению вероятности возникновения и сокращению времени ликвидации аварий.

2.2. Возможные сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения, возможные масштабы и уровни реагирования, типовые действия персонала по ликвидации последствий аварийной ситуации приведены в приложении № 1 к Порядку.

**3. Силы и средства, используемые для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения, в том числе материально-технического, инженерного и финансового обеспечения**

3.1. Для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций требуется привлечение сил и средств, достаточных для решения поставленных задач в нормативные сроки.

3.2. Для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций создаются и используются резервы финансовых и материальных ресурсов муниципального образования и ресурсоснабжающих организаций.

3.3. Привлечение сил и средств материально-технического и инженерного обеспечения регулируется отдельным порядком, утвержденным в муниципальном образовании.

3.4. При необходимости, в установленном порядке могут быть использованы материально-технические ресурсы из резерва, формируемого в соответствии с постановлением администрации Тульской области от 09.12.2005 № 843 «Об утверждении Положения о порядке формирования, пополнения, хранения и выделения резерва материально-технических ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства Тульской области».

3.5. Перечень доступных сил и средств, используемых в зависимости от сценария наиболее вероятных аварий, и их размещение приведены вприложении № 2 к настоящему Порядку.

**4. Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств,**

**а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения,**

**на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения в соответствии с требованиями части 5 статьи 18 Федерального закона о теплоснабжении**

4.1. При возникновении аварийной ситуации собственник или иной законный владелец объекта теплоснабжения, на котором произошла аварийная ситуация, обязан в установленные сроки передать оперативную информацию о возникновении аварийной ситуации в Единую дежурно-диспетчерскую службу администрации муниципального образования Щекинский район (далее — ЕДДС).

4.2. Координацию ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения вмуниципальном образовании осуществляет ЕДДС.

4.3. ЕДДС осуществляет оперативный контроль за устранением аварийных ситуаций, организует взаимодействие по вопросам сбора, обработки и обмена информацией при ликвидации последствий аварийных ситуаций всех дежурно-диспетчерских служб ресурсоснабжающих организаций с экстренными оперативными службами организаций, центром управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Тульской области, органами исполнительной власти Тульской области и органами местного самоуправления муниципального образования.

4.4. К работам по ликвидации последствий аварийных ситуации в круглосуточном режиме привлекаются специалисты аварийно-диспетчерских служб, оперативный персонал котельных, ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организации, в эксплуатации которой находится система теплоснабжения.

4.5. Для ликвидации аварии может быть назначено внеочередное заседание штаба по подготовке и прохождению отопительного периода 2025-2026 годов. Решение о внеочередном заседании штаба принимает глава администрации муниципального образования в соответствии с Положением о штабе.

4.6. Карта взаимодействия сил и средств с указаниями телефонов, адресов размещения и сроками совершения необходимых действий приведена в приложении № 3 к настоящему Порядку.

**5. Перечень мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения)**

* 1. Обеспечение безопасности населения при возникновении аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения является важнейшей составляющей деятельности по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций.
  2. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности населения подразделяются на:
     1. Экстренное реагирование (во время аварии):

Оповещение населения:

а) использование систем экстренного оповещения (СМС, ТВ, радио, соцсети, громкоговорители);

б) информирование о характере аварии, зоне поражения и рекомендациях (например, избегать зоны разлива теплоносителя).

Эвакуация и защита:

а) организация временных пунктов обогрева в безопасных зонах (школы, административные здания);

б) эвакуация населения из зон риска (при угрозе прорыва горячей воды/пара);

в) обеспечение транспортом для перемещения в безопасные места.

Медицинская помощь:

а) развертывание мобильных медпунктов для помощи пострадавшим (ожоги, переохлаждение);

б) привлечение скорой помощи и сотрудников Главного управления по чрезвычайным ситуациям по Тульской области.

* + 1. Обеспечение жизнедеятельности:

а) предоставление временных источников тепла (электрообогреватели, тепловые пушки);

б) организация пунктов раздачи горячего питания и теплой одежды.

* + 1. Послеаварийные мероприятия:

а) оценка ущерба и проверка систем на безопасность перед повторным запуском.

б) анализ причин аварии и внедрение мер по предотвращению повторных случаев.

в) психологическая помощь пострадавшим (при необходимости).

* + 1. Резервирование ресурсов:

а) создание запасов аварийного оборудования (трубы, запорная арматура);

б) обеспечение резервных источников энергии (генераторы для котельных).

* 1. Иные мероприятия приведены в приложении № 4 к настоящему Порядку.

**6. Состав и дислокация сил и средств**

Состав и дислокация средств ресурсоснабжающих организаций приведены в приложении № 5 к настоящему Порядку.

|  |
| --- |
| Приложение № 1  к порядку действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании город Советск |

**СЦЕНАРИИ АВАРИЙ**

**и наиболее опасные по последствиям аварии,**

**а также источники (места) их возникновения, возможные масштабы**

**и уровни реагирования, типовые действия персонала**

**по ликвидации последствий аварийной ситуации**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование аварийной ситуации** | **Организации, задействованные в ликвидации** | **Место возникновения** | **Прогноз последствий** | **Действия персонала АМО** | **Действия персонала РСО при ликвидации** |
| Резкое увеличение объема подпитачной воды, снижение давление в подпиточном, прямом и обратном трубопроводе | ООО «ТК-Советск» эксплуатационный персонал водогрейной котельной (РСО);  персонал управляющей компании;  администрация муниципального образования г. Советск | г. Советск, ул. Энергетиков 1Г | Авария носит локальный характер и дальнейшего развития не получит. | Главой администрации введен режим функционирования повышенной готовности. | Обеспечить работу подпиточных насосов (1.2)  Не допустить повышения нагрузки насосов теплоснабжения (1.3)  При необходимости обеспечить непрерывную подачу теплоносителя на всас насосов теплоснабжени. При необходимости (при нагрузке HXOB №1,2,5,6 на 100% и величине объема подпиточной воды более 170 т/ч )  Следить за температурой теплоносителя на входе в котел с целью недопущения ее снижения до критических величин  Следовать указаниям HCC ООО «ЩГРЭС» и руководства ООО «TK-Советск».  О восстановлении режима сообщить HCC ООО  «ЩГРЭС», руководству ООО «TK-Советск» |
| Остановка питательного насосного агрегата ВК№1-ПЭН №1 | ООО «ТК-Советск» эксплуатационный персонал водогрейной котельной (РСО);  персонал управляющей компании;  администрация муниципального образования г. Советск | г. Советск, ул. Энергетиков 1Г | Авария носит локальный характер и дальнейшего развития не получит. | Главой администрации введен режим функционирования повышенной готовности. | Немедленно отключить горелку BKN°1. Оповещение  Отключить питательный насосный агрегат BKN-°1— ПЭHN°.1 на шкафу автоматики ША2 Выполнять указания и распоряжения руководства  «ООО TK-Советск» |
| Возникновение пожара в котельной, угрожающего обслуживающему персоналу или котлу | ООО «ТК-Советск» эксплуатационный персонал водогрейной котельной (РСО);  персонал управляющей компании;  администрация муниципального образования г. Советск | г. Советск, ул. Энергетиков 1Г | Авария носит локальный характер и дальнейшего развития не получит. | Главой администрации введен режим функционирования повышенной готовности. | При возникновении пожара в котельной: сообщить о пожаре HCC ООО «ЩГРЭС» и руководству ООО «TK -Советск» необходимо открыть общую продувочную свечу, незамедлительно покинуть помещение котельной, закрыть за собой дверь, закрыть шаровой кран на вводе газа в котельную необходимо аварийно остановить котел согласно производственной инструкции, закрыть двери, окна, газоходы и приступить к ликвидации очага возгорания имеющимися средствами пожаротушения при необходимости вызвать пожарную службу свою фамилию не допускать в котельную посторонних людей |
| Порыв магистрального трубопровода нижней части города. Загорание газовых рукавов при газовой резке | ООО «ТК-Советск» эксплуатационный персонал (РСО);  персонал управляющей компании;  администрация муниципального образования г. Советск | г. Советск, ул. Октябрьская д. 18А | Авария носит локальный характер и дальнейшего развития не получит. | Главой администрации введен режим функциониро-вания повышенной готовности. | Проведена остановка котлов, вода с теплотрассы и домовых сетей теплоснабжения не сливается, ввиду предполагаемого короткого времени ремонтных работ. |
| Порыв магистрального трубопровода нижней части города | ООО «ТК-Советск» эксплуатационный персонал (РСО);  персонал управляющей компании;  администрация муниципального образования г. Советск | г. Советск, ул. Октябрьская д. 18А | Авария носит локальный характер и дальнейшего развития не получит. | Главой администрации введен режим функциониро-вания повышенной готовности. | Падение давления в трубопроводах (по показаниям манометров верхней и нижней части города), резкое увеличение расхода теплоносителя на нижнюю часть города (по показаниям расходомеров).  по команде Н.С.С., закрыть запорную арматуру №№ 8-5,7-4.  - после устранения порыва трубопровода, получив разрешение Н.С.С.  Открыть запорную арматуру №7-4.  - получив разрешение Н.С.С., открывают запорную арматуру №№ 8-5.  - производят восстановление гидравлического режима. |
| Аварийный останов насоса на ПНС. Загорание электродвигателя | ООО «ТК-Советск» эксплуатационный персонал (РСО);  персонал управляющей компании;  администрация муниципального образования г. Советск | г. Советск, ул. Октябрьская д. 18А | Авария носит локальный характер и дальнейшего развития не получит. |  | Сообщить Н.С.С. и мастеру по ремонту оборудования об останове насоса №1;  - по указанию Н.С.С. осуществляет переход с насоса №1 на насос №2;  - поочередно открыть запорную арматуру №2-2, закрыть запорную арматуру №1-2;  - после завершения перехода производит восстановление режима.  - Сообщить НСС о возгорании;  - Сообщить мастеру по ремонту оборудования;  - Принять меры к нераспространению пожара;  - Приступить к тушению пожара средствами пожаротушения |

|  |
| --- |
| Приложение № 2  к порядку действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании город Советск |

**Перечень доступных сил и средств**

| **Наименование организации** | **Наименование техники, место размещения, конт лицо и телефон (не менее 2-х)** | **Единиц** | **Наиме-**  **нование и мощ-**  **ность ДГУ, место разме-щения, конт. лицо и телефон (не менее 2-х)** | **Коли-**  **чество ДГУ, место размещения, конт. лицо и телефон (не менее 2-х)** | **Количество и вид бригад,**  **их численность, место размещения, конт. лицо**  **и телефон (не менее 2-х)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «ТК-Советск» | 1 – ГАЗ-278879УЗ17РТ71  Тульская область, Щекинский район, г. Советск,  ул. Энергетиков 1 Г  Петраков Дмитрий Львович  8-953-429-90-90  Селезнев Николай Алексеевич  8-999-783-92-27  Козлов Сергей Сергеевич  8-950-915-16-06 | 1 |  |  | 1 ремонтная бригада АВР  (7 человек)  Тульская область, Щекинский район, г. Советск,  ул. Энергетиков 1 Г  Петраков Дмитрий Львович  8-953-429-90-90  Селезнев Николай Алексеевич  8-999-783-92-27  Козлов Сергей Сергеевич  8-950-915-16-06 |

|  |
| --- |
| Приложение № 3  к порядку действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании город Советск |

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Планируемое время** | **Фактическое время** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принятие информации, уточнение ее параметров | Ч+1 мин |  |
| 2 | Доведение информации до директора ЕДДС тел. 8-910-585-11-55 | Ч+1-4 мин |  |
| 3 | Доведение информации до диспетчера гарнизона пожарной охраны МО  тел. 4-12-41,101 | Ч+1-4 мин |  |
| 4 | Доведение информации до дежурного ОМВД Щекинского района Тульской области - тел. 5-39-32, 102 | Ч+1-4 мин |  |
| 5 | Доведение информации до диспетчера ЦМК тел.103 | Ч+1-4 мин |  |
| 6 | Доведение информации до диспетчера «Газпром газораспределение Тула» в г.Щекино - тел.2-06-30, 104 | Ч+1-4 мин |  |
| 7 | Доведение информации до диспетчера АДС ЖКХ и управляющей компании предоставляющей данные услуги | Ч+1-4 мин |  |
| 8 | Доведение информации до главы администрации город Советск Щёкинского района, председателя КЧС и ОПБ, тел. 8-953-441-01-82 | Ч+4-5 мин |  |
| 9 | Доведение информации до зам. главы администрации тел. 8-910-941-04-49 | Ч+4-5 мин |  |
| 11 | Доведение информации до ОДС ГУ МЧС России по Тульской области» -  тел.091,074 | Ч+5 мин |  |
| 12 | Доведение информации до диспетчера ЖКХ области тел. 5-10-34 | Ч+5-6 мин |  |
| 13 | Доведение информации до главы администрации МО соответствующих территорий | Ч+6-7 мин |  |
| 14 | Доведение информации до начальника отдела ГОЧС и ООС МО Щекинский район тел. 8-926-784-85-77 | Ч+6-7 мин |  |
| 15 | Доведение информации до диспетчера Щекинского РЭС филиала «Тулэнерго» ПАО «Россети Центр и Приволжье» тел:  (4872) 33-66-12, +7 (48751) 5-02-15; +7 (48751) 5-48-41; +7 (48751) 5-48-47 | Ч+7-9 мин |  |
| 16 | Доведение информации до прокурора г.Щекино тел. 5-25-46, 8-999-666-67-77 | Ч+7-9 мин |  |
| 17 | Доведение информации до дежурного отдела г.Щекино УФСБ по Тульской области - тел. 5-39-69, 8-952-186-86-94 | Ч+7-9 мин |  |
| 18 | Уточнение полученной информации и отработка формализованных документов: |  |  |
|  | - Справки-доклада (первичная информация): | Ч+20 мин. |  |
|  | - Справка по силам и средствам | Ч+30 мин |  |
|  | - Карта района ЧС | Ч+40 мин |  |
|  | - Технологическая карта | Ч+40 мин |  |
|  | - Донесения по форме – 1ЧС | Ч+01.00 мин |  |
|  | - Донесения по форме –2,3,4 ЧС | Ч+02.00 мин |  |
|  | - Справка-доклад (уточненная) | Ч+02.00 мин |  |

|  |
| --- |
| Приложение № 4  к порядку действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании город Советск |

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по локализации и ликвидации последствий аварий РСО**

1. Все теплоснабжающие, теплосетевые организации, обеспечивающие теплоснабжение Потребителей, должны иметь круглосуточно работающие оперативно-диспетчерские и аварийно-восстановительные службы. В организациях, штатными расписаниями которых такие службы не предусмотрены, обязанности оперативного руководства возлагаются на лицо, определенное соответствующим приказом.

1.1. Общую координацию действий оперативно-диспетчерских служб по эксплуатации локальной системы теплоснабжения осуществляет теплоснабжающая организация, по локализации и ликвидации аварийной ситуации - оперативно-диспетчерская служба или администрация той организации, в границах эксплуатационной ответственности которой возникла аварийная ситуация.

1.2. Для проведения работ по локализации и ликвидации аварий каждая организация должна располагать необходимыми инструментами, механизмами, транспортом, передвижными сварочными установками, аварийным восполняемым запасом запорной арматуры и материалов. Объем аварийного запаса устанавливается в соответствии с действующими нормативами, место хранения определяется руководителями соответствующих организаций. Состав аварийно-восстановительных бригад, перечень машин и механизмов, приспособлений и материалов утверждается главным инженером организации.

1.3. В случае значительных объемов работ, вызывающих длительные перерывы в теплоснабжении, распоряжением главы администрации Щекинского района или заместителя главы администрации Щекинского района к восстановительным работам привлекаются специализированные строительно-монтажные и другие предприятия города.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| Приложение № 5  к порядку действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании город Советск |

**СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ**

**оповещения руководящего состава администрации**

**муниципального образования и взаимодействия аварийно-диспетчерских, дежурно-диспетчерских и спасательных служб**

1. При получении сообщения о возникновении аварии, отключении или ограничении энергоснабжения Потребителей диспетчер соответствующей организации принимает оперативные меры по обеспечению безопасности на месте аварии (ограждение, освещение, охрана и др.) и действует в соответствии с инструкцией по ликвидации аварийных ситуаций. При необходимости диспетчер организует оповещение ЕДДС при администрации муниципального образования Щекинский район.

2. О возникновении аварийной ситуации, принятом решении по ее локализации и ликвидации диспетчер немедленно сообщает по имеющимся у него каналам связи руководству организации, диспетчерам организаций, которым необходимо изменить или прекратить работу своего оборудования и коммуникаций, диспетчерским службам Потребителей.

Также о возникновении аварийной ситуации и времени на восстановление теплоснабжения Потребителей в обязательном порядке информируется единая диспетчерская служба Тульской области и администрация района.

3. Решение об отключении систем горячего водоснабжения принимается теплоснабжающей (теплосетевая) организацией при уведомлении через ЕДДС Щекинского района администрации муниципального образования город Советск Щекинский район - по квартальным отключениям.

4. Решение о введении режима ограничения или отключения тепловой энергии Абонентов принимается руководством теплоснабжающих, теплосетевых организаций при уведомлении через ЕДДС Щекинского района администрации муниципального образования город Советск Щекинский район.

5. Команды об отключении и опорожнении систем теплоснабжения и теплопотребления проходят через ЕДДС Щекинского района.

6. Отключение систем горячего водоснабжения и отопления, последующее заполнение и включение в работу производится силами оперативно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб владельцев зданий в соответствии с инструкцией, согласованной с энергоснабжающей организацией.

7. В случае, когда в результате аварии создается угроза жизни людей, разрушения оборудования, городских коммуникаций или строений, диспетчеры (начальники смен теплоисточников) теплоснабжающих и теплосетевых организаций отдают распоряжение на вывод из работы оборудования без согласования, но с обязательным немедленным извещением ЕДДС Щекинского района и Абонентов (в случае необходимости) перед отключением и после завершения работ по выводу из работы аварийного тепломеханического оборудования или участков тепловых сетей.

8. Лицо, ответственное за ликвидацию аварии, обязано:

1) вызвать при необходимости через диспетчерские службы соответствующих представителей организаций и ведомств, имеющих коммуникации сооружения в месте аварии, согласовать с ними проведение земляных работ для ликвидации аварии;

2) организовать выполнение работ на подземных коммуникациях и обеспечивать безопасные условия производства работ;

3) информировать по завершении аварийно-восстановительных работ (или какого-либо этапа) соответствующие диспетчерские службы для восстановления рабочей схемы, заданных параметров теплоснабжения и подключения потребителей в соответствии с программой пуска.